СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Сары-Суйского сельского поселения

Шелковского района

Чеченской Республики

2013 год

Состав проекта

Схема теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения Шелковского района  Чеченской Республики на период до 2028 года.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (в форме пояснительной записки на 16 листах)

III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (в форме Альбома на  9  листах)

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ (отдельный том на 4  листах)

Структура схемы теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения

Шелковского района  Чеченской Республики:

| Введение…………………………………………………………………………………………….. | 5 |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ………………………………………………………………………………... | 8 |
| Глава 1. Краткая характеристика территории……………………………………………….. | 8 |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения…………………………………………. | 11 |
| II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…………. | 13 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения ……………………………………………....... | 13 |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения…………………………………........ | 13 |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ……………………………………………………........ | 14 |
| Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты ………………………….. | 16 |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии ……………………………………... | 16 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии ……………………….. | 17 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии …………………………………………………………………... | 19 |
| Часть 7. Балансы теплоносителя ………………………………………………………………. | 20 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом……………………………………………………………………………………………. | 21 |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций ……………………………………………………………………………………….. | 22 |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения …………………………………………. | 22 |
| Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения …………………………………………………….…….. | 23 |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения ……... | 24 |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения ……....... | 24 |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов ……………………………. | 25 |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей ……………………….. | 27 |
| III.СХЕМАТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………...…………… | 29 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и6теплоноситель в установленных границах территории поселения…………………….. | 29 |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей ………………………………………………………………. | 30 |
| Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ……………………………………………... | 31 |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей …………….. | 32 |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы………………………………………………... | 33 |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение …………………………………………………………………………………… | 34 |
| Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) …………………………………………………………………………………........ | 35 |
| Раздел 8. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии ……………………………………………………………………………………………... | 36 |
| Раздел 9. Решение по бесхозяйным сетям ……………………………………………………... | 37 |
| IV. ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………………. | 38 |
| Приложение №1 Функциональная структура теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения… | 39 |
| Приложение №2 Определение расхода тепла на отопление перспективного строительства жилого фонда Сары-Суйского сельского поселения ………………………………………………………… | 40 |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения

Шелковского района Чеченской Республики представляет собой комплексное решение, от которого во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития села Сары-Су, поселков Красный Восход и Мирный, в первую очередь их градостроительной деятельностью, определенной схемой территориального планирования Шелковского района на период до 2029 года.

Рассмотрение проблемы началось на стадии разработки схемы территориального планирования Шелковского района, в самом общем виде совместно с другими вопросами поселковых инфраструктур, и носят предварительный характер.

Рассмотрение вопросов замены, модернизации, выбора основного оборудования для котельных, а так же трасс тепловых сетей в генеральном плане не рассматривается.

В качестве основного предпроектного документа по развитию схемы  теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения принята схема территориального планирования Шелковского района.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса Шелковского района Чеченской Республики, оценки состояния существующего источника тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

В последние годы, наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного и индивидуального теплоснабжения, в основном, за счет развития систем централизованного газоснабжения с подачей газа пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счет сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения Шелковского района, до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующих всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленных на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении» от 22 февраля 2012 г. №154.

Технической базой разработки являются:

- схема территориального планирования Шелковского района;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем теплоснабжения принимаются согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»:

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92): – 17оС;

- средняя температура отопительного периода (со средней суточной температурой наружного воздуха≤ 8оС): +0,9;

- продолжительность отопительного периода (со средней суточной температурой наружного воздуха ≤8оС): 159сут.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 1.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Шелковской муниципальный район является одним из пятнадцати муниципальных районов Чеченской Республики. Кроме районных муниципальных образований в состав Республики входят также два городских округа – город Грозный и город Аргун.

Муниципальное образование «Шелковской муниципальный район» расположено на северной окраине Чеченской Республики. Шелковской район граничит на востоке и севере с Республикой Дагестан, на юге с Гудермесским районом Чеченской Республики, на западе – с Наурским районом, на юго–западе с Грозненским (сельским) районом.

Внутрирегиональные связи обеспечивают сообщение Шелковкого муниципального района с соседними муниципальными образованиями, а также со столицей Республики – городом Грозным.

Шелковской район занимает самую большую территорию Республики. Территория района представляет собой Затеречную равнину, являющуюся  частью Терско-Кумской низменности, простирающейся по левобережью р. Терек.

Общая площадь территории Сары-Суйского сельского поселения представлена в таблице 1.1

Сведения о численности постоянного населения Сары-Суйского сельского поселения представлены в таблице 1.2

Таблица 1.1

Данные по Сары-Суйскому сельскому поселению.

| № п/п | Название сельского поселения | Площадь территории, | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сары-Суйское сельское поселение | 335,5 | 2093 |

Таблица 1.2

Сведения о численности постоянного населения Сары-Суйского сельского поселения

| № | Название сельского поселения | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В т.ч.: |  |
|  |  |  | Зарегистрированные по месту жительства постоянно | Временно (1 год и более) |
| 1 | Сары-Суйское сельское поселение | 2093 | 2093 | - |

Схема расположения Шелковского района представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1

Схема расположения Шелковского района.

ГЛАВА 2.

ХАРАКТЕРИСТИКА

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В Сары-Суйском сельском поселении теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и децентрализованным источниками тепла.

В настоящее время по состоянию на окончание отопительного периода 2012-2013 г.г. децентрализованное теплоснабжение Сары-Суйского сельского поселения представлено 7 (семью) котельными:

Администрация Сары-Суйского сельского поселения село Сары-Су, улица Первомайская, 27;

Почта село Сары-Су, улица Дружбы, 6;

МБДОУ "Детский сад "Ромашка" село Сары-Су, улица Шарипова, 32;

МБОУ «Сары-Суйская СОШ» село Сары-Су, улица Школьная, 1;

ОП с. Сары-Су село Сары-Су, улица Горького;

МБОУ «Мирненская  ООШ» поселок Мирный, улица Школьная, 2;

МБОУ «Красновосходная.  ООШ» поселок Красный -Восход, улица Ленина, 36.

Теплоснабжение зданий индивидуальной застройки автономное с применением индивидуальных теплогенераторов.

Оставшуюся территорию занимает индивидуальное теплоснабжение.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1.  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

По состоянию на окончание отопительного периода 2012-2013 гг.:

децентрализованное теплоснабжение Сары-Суйского сельского поселения представлено 7 (семью) котельными:

Администрация Сары-Суйского сельского поселения село Сары-Су, улица Первомайская, 27;

Почта село Сары-Су, улица Дружбы, 6;

МБДОУ "Детский сад "Ромашка" село Сары-Су, улица Шарипова, 32;

МБОУ «Сары-Суйская СОШ» село Сары-Су, улица Школьная, 1;

ОП с. Сары-Су село Сары-Су, улица Горького;

МБОУ «Мирненская  ООШ» поселок Мирный, улица Школьная, 2;

МБОУ «Красновосходная.  ООШ» поселок Красный -Восход, улица Ленина, 36.

Котельные относятся:

- по назначению к отопительным (для обеспечения теплом систем отопления);

- по надежности отпуска тепла потребителям ко второй категории котельных.

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

В Сары-Суйском сельском поселении всю оставшеюся  территорию охватывает индивидуальное теплоснабжение. Основным видом топлива служит газ.

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источника тепловой энергии Сары-Суйского сельского поселения  представлено в таблице 2.1.

Таблица2.1.

Описание котельных Сары-Суйского сельского поселения.

| № | Показатели | Значения |
| --- | --- | --- |
| Администрация Сары-Суйского сельского поселения |  |  |
| 1 | Структура основного оборудования | Котлы: Огонек (1 шт.) КПД=90% |
| 2 | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность Данные не предоставлены. Производство тепловой энергии: - Данные в адрес разработчика схемы теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения не предоставлены. |
| Почта |  |  |
| 1 | Структура основного оборудования | Котлы: Огонек (1 шт.) КПД=90% |
| 2 | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность Данные не предоставлены. Производство тепловой энергии: - Данные в адрес разработчика схемы теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения не предоставлены. |
| МБДОУ "Детский сад "Ромашка" |  |  |
| 1 | Структура основного оборудования | Котлы: Огонек (1 шт.) КПД=90% |
| 2 | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность Данные не предоставлены. Производство тепловой энергии: - Данные в адрес разработчика схемы теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения не предоставлены. |
| МБОУ «Сары-Суйская СОШ» |  |  |
| 1 | Структура основного оборудования | Котлы: ДОН (6 шт.) КПД=90% |
| 2 | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,0825 Гкал/ч. Производство тепловой энергии: - 30,4598Гкал/год(согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2010 год); - 30,1718Гкал/год(согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2011 год); - 361,608Гкал/год(согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012 год); - 241,3024Гкал/год (плановая на 2013 год). |
| ОП с. Сары-Су |  |  |
| 1 | Структура основного оборудования | Котлы: Печь-буржуйка (4 шт.) |
| 2 | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность Данные не предоставлены. Производство тепловой энергии: - Данные не предоставлены (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2010 год); - Данные не предоставлены (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2011 год); - 48,0156Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012 год); - 54,8061Гкал/год (плановая на 2013 год). |
| МБОУ «Мирненская ООШ» |  |  |
| 1 | Структура основного оборудования | Котлы: Огонек (1 шт.) КПД=90% |
| 2 | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность Данные не предоставлены. Производство тепловой энергии: - Данные в адрес разработчика схемы теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения не предоставлены. |
| МБОУ «Красновосходная. ООШ» |  |  |
| 1 | Структура основного оборудования | Котлы: АБМК (2 шт.) Дон (4 шт.) |
| 2 | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,227 Гкал/ч. Производство тепловой энергии: - 333,4020Гкал/год(согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2010 год); - 328,3614Гкал/год(согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2011 год); - 343,4833Гкал/год(согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012 год); - 297,2318Гкал/год (плановая на 2013 год). |

ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Так источники теплоснабжения являются децентрализованными описание тепловых сетей не проводится.

ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Сары-Суйского сельского поселения действует 7 (семь) источников децентрализованного теплоснабжения. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключаемых объектов приведено в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Зоны действия источников теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения.

| Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- |
| Администрация Сары-Суйского сельского поселения | село Сары-Су, улица Первомайская, 27 |
| Почта | село Сары-Су, улица Дружбы, 6 |
| МБДОУ "Детский сад "Ромашка" | село Сары-Су, улица Шарипова, 32 |
| МБОУ «Сары-Суйская СОШ» | село Сары-Су, улица Школьная, 1 |
| ОП с. Сары-Су | село Сары-Су, улица Горького |
| МБОУ «Мирненская ООШ» | поселок Мирный, улица Школьная, 2 |
| МБОУ «Красновосходная. ООШ» | поселок Красный -Восход, улица Ленина, 36 |

ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным Сары-Суйского сельского поселения (фактическая за 2012 год)

| № п/п | Котельная | Фактическая нагрузка (на 2012 г.), Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| 1 | Администрация Сары-Суйского сельского поселения | - | - | - | - |
| 2 | Почта | - | - | - | - |
| 3 | МБДОУ "Детский сад "Ромашка" | - | - | - | - |
| 4 | МБОУ «Сары-Суйская СОШ» | 0,0942 | 0,0942 | - | - |
| 5 | ОП с. Сары-Су | 0,0125 | 0,0125 | - | - |
| 6 | МБОУ «Мирненская ООШ» | - | - | - |  |
| 7 | МБОУ «Красновосходная. ООШ» | 0,0894 | 0,0894 | - | - |
| Итого |  | 0,1961 | 0,1961 |  |  |

Распределение тепловых нагрузок по котельным Сары-Суйского сельского поселения на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2.

Распределение тепловых нагрузок по котельным

Сары-Суйского сельского поселения за 2012 год

ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВЫЕНАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки Сары-Суйского сельского поселения представлены в таблице 2.4..

Таблица 2.4.

Баланс тепловой мощности котельных.

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Отпуск тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Сары-Суйская СОШ» |  |  |  |  |
| 2010 год | 0,0825 | 0,0825 | 9,6 | 0,0079 |
| 2011 год | 0,0825 | 0,0825 | 9,5 | 0,0079 |
| 2012 год | 0,0825 | 0,0825 | 114,1 | 0,0942 |
| 2013 год | 0,0825 | 0,0825 | 76,1 | 0,0628 |
| Среднегодовые значения за 2010-2012 г. | 0,0825 | 0,0825 | 44,4 | 0,0367 |
| ОП с. Сары-Су |  |  |  |  |
| 2010 год | Данные не предоставленны | Данные не предоставленны | Данные не предоставленны | 0,0157 |
| 2011 год | Данные не предоставленны | Данные не предоставленны | Данные не предоставленны | 0,0139 |
| 2012 год | Данные не предоставленны | Данные не предоставленны | Данные не предоставленны | 0,0035 |
| 2013 год | Данные не предоставленны | Данные не предоставленны | Данные не предоставленны | 0,0067 |
| Среднегодовые значения за 2010-2012 г. |  |  |  | 0,0110 |
| МБОУ «Красновосходная. ООШ» |  |  |  |  |
| 2010 год | 0,227 | 0,227 | 38,2 | 0,0868 |
| 2011 год | 0,227 | 0,227 | 37,7 | 0,0855 |
| 2012 год | 0,227 | 0,227 | 39,4 | 0,0894 |
| 2013 год | 0,227 | 0,227 | 34,1 | 0,0774 |
| Среднегодовые значения за 2010-2012 г. | 0,227 | 0,227 | 38,4 | 0,0872 |

Информация о мощности котельного оборудования и расходе топлива децентрализованных котельных Администрация Сары-Суйского сельского поселения,  Почта, МБДОУ "Детский сад "Ромашка", МБОУ «Мирненская  ООШ» не предоставлена в адрес разработчика схемы теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения.

ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Все котельные являются децентрализованными и вырабатывают тепловую энергию только для нужд соответствующих организаций, подсчет балансов теплоносителя данными организациями не ведется, за исключением расхода топлива.

ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведен в таблице 2.5.

Таблица 2.5.

Топливный баланс источников тепловой энергии котельных.

| Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год |  |  | Расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./год |  |  | Расход натурального топлива на выработку тепла, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| МБОУ «Сары-Суйская СОШ» | ДОН (6 шт.) КПД=90% | Газ | 30,46 | 30,17 | 361,61 | 4835 | 4789 | 57398 | 4230 | 4190 | 50217 |
| ОП с. Сары-Су | Печь-буржуйка (4шт.) | Газ | - | - | 48,0156 | - | - | 7622 | - | - | 6668 |
| МБОУ «Красновосходная. ООШ» | АБМК (2 шт.) Дон (4 шт.) | Газ | 333,40 | 328,36 | 343,48 | 52921 | 52121 | 54521 | 46300 | 45600 | 47700 |

Информация о  расходе топлива децентрализованных котельных Администрация Сары-Суйского сельского поселения,  Почта, МБДОУ "Детский сад "Ромашка", МБОУ «Мирненская  ООШ» не предоставлена в адрес разработчика схемы теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения.

ЧАСТЬ 9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Теплоснабжающая организация отсутствует.

ЧАСТЬ 10. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифы в сфере теплоснабжения отсутствуют.

ЧАСТЬ 11. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Для дальнейшего развития системы теплоснабжения района необходимо:

- Разработка вариантов применения групповых и индивидуальных источников теплоснабжения в условиях Шелковского района, в т.ч. с применением альтернативных источников энергии для внедрения в жилищно-коммунальном секторе;

- Применение энергоэффективных индивидуальных источников тепла на газовом топливе для теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки и мелких коммунальных объектов на всей территории района;

- Реконструкция и модернизация существующих отопительных котельных с установкой энергоэффективного и экологобезопасного оборудования;

- Совершенствование схем тепловых сетей для обеспечения возможности полной загрузки эффективных источников тепла;

- Строительство новых тепловых сетей.

ГЛАВА 2

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения в Сары-Суйского сельского поселения  представлены в таблицах 2.6. и 2.7.

Таблица 2.6.

Уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от децентрализованных котельных за 2012 год.

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления | Фактическая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Сары-Суйского сельского поселения | - |
| 2 | Почта | - |
| 3 | МБДОУ "Детский сад "Ромашка" | - |
| 4 | МБОУ «Сары-Суйская СОШ» | 0,0942 |
| 5 | ОП с. Сары-Су | 0,0125 |
| 6 | МБОУ «Мирненская ООШ» | - |
| 7 | МБОУ «Красновосходная. ООШ» | 0,0894 |
| Итого |  | 0,1961 |

ЧАСТЬ 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ

Схемой территориального планирования Шелковского района Чеченской Республики предлагаются следующие принципы реконструкции существующего фонда и нового жилищного строительства:

- Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов - ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция домов, инженерных сетей, улично-дорожной сети; озеленение территории; устройство спортивных и детских площадок.

- Комплексность застройки новых жилых районов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон.

- Индивидуальный подход к реконструкции и застройке; отказ от унифицированных архитектурно-планировочных приемов; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, жилых комплексов, групп домов, жилых кварталов.

- Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон.

- Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и прочих объектов, сокращение и благоустройство санитарно-защитных зон, а также вывод транзитного и грузового автотранспорта.

Перспективная потребность в жилье обосновывается наличием на территории района административно-хозяйственных организаций, предприятий промышленности, транспорта, сельского хозяйства и обслуживания, что предполагает соответственно рост благосостояния населения и его потребность в качественном жилье.

При размещении площадок нового жилищного строительства должны быть учтены требования, связанные с экологическими ограничениями, инженерно-строительными условиями и иными ограничениями. Новое строительство сопровождается проведением инженерных и топографо-геодезических изысканий на площадках перспективного жилищного строительства, разработкой градостроительной документации в виде проектов планировок и проектов межевания территории.

Схемой территориального планирования в качестве основных ориентировочных показателей жилищной обеспеченности приняты:

- 18,0 кв. м на человека на первую очередь (2014 год);

- 25,0 кв. м на человека на расчетный срок (2019 год);

- 30,0 кв. м на человека на перспективу (2029 год).

ГЛАВА 3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Приоритет в данной отрасли отдан применению групповых и индивидуальных систем теплоснабжения, нетрадиционным источникам тепла, ресурсосберегающим технологиям. С этой целью схемой предлагается рассмотреть возможные сценарии развития системы теплоснабжения:

При инерционном сценарии развития износ оборудования существующих котельных продолжит увеличиваться, что повлечёт за собой увеличение теплопотерь и перерасход энергии. Использование оборудования, работающего на жидком и твёрдом топливе, приведёт к ухудшению экологической обстановки, загрязнению воздушного бассейна.

Стабилизационный сценарий развития предполагает переоборудование источников теплоснабжения с заменой оборудования на современное, более экономичное, перевод источников теплоснабжения на экологичное топливо.

При реконструкции существующих и строительстве новых котельных необходимо использовать газовое топливо.

Основная идея модернизации системы теплоснабжения - отказ от централизованных источников. Особенностью застройки сельских населённых пунктов является преобладание жилых домов усадебного типа с большими приусадебными участками. Такая компоновка застройки удлиняет протяжённость тепловых сетей, увеличивает теплопотери и удорожает эксплуатацию. Системы централизованного теплоснабжения по энергетической эффективности в современных условиях могут существенно уступать децентрализованным, т.к. включают дополнительные звенья по транспорту тепловой энергии при сравнительно равных КПД процесса ее генерирования. Сверхнормативные тепловые потери в сетях в настоящее время оплачиваются потребителями.

Целесообразно применять блочные котельные с мощностью до 15 Гкал/час на группу жилых домов, а также индивидуальные источники теплоснабжения (индивидуальные котельные, крышные и встроенные котельные, солнечные батареи). Децентрализация теплоснабжения позволяет существенно снизить теплопотери в теплотрассах (с теплопотерь в среднем 40% (достигает до 60%) до практически их отсутствия), тем самым повысить энергоэффективность теплоснабжения, снизить аварийность теплоснабжения, снизить затраты на ремонтные работы и капиталоемкость за счет отказа от строительства теплотрасс при централизованном теплоснабжении.

Использование альтернативных  источников тепловой энергии, таких как солнечные батареи и тепловые насосы в условиях Шелковского района с преимущественной застройкой индивидуальными зданиями может достигать до 40% теплового баланса. При этом в двадцатилетний период можно добиться снижения удельного вклада теплоисточников от традиционных энергоносителей до 40%.

Тепловые нагрузки промышленных предприятий обеспечиваются за счёт собственных производственных котельных.

Оптимистический сценарий предполагает значительный перевес доли альтернативных источников энергии в обеспечении теплом промышленных, сельскохозяйственных предприятий и жилищно-коммунального сектора. Значительное снижение вредных выбросов в атмосферу за счёт использования инновационных технологий.

В данном разделе приводятся лишь рекомендации по совершенствованию системы теплоснабжения, так как размещение объектов теплоснабжения происходит на территории населённых пунктов и не затрагивает земли за их пределами. Поэтому данный вопрос не решается в проекте схемы территориального планирования. Более подробно по каждому населённому пункту он должен быть рассмотрен на стадии подготовки генеральных планов поселений.

III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 2.11.

Уровень перспективного спроса на тепловую энергию от децентрализованных котельных на 2012 год.

| Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Сары-Суйское сельское поселение | 0,0493 |

Таблица 2.12.

Уровень перспективного спроса на тепловую энергию в жилом фонде от индивидуальных котлоагрегатов

| Сары-Суйское сельское поселение | Базовый период |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нагрузка, Гкал/ч | Количество тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
|  | 7,3058 | 28811,5 |

Согласно данным схемы территориального планирования Шелковского района численность Сары-Суйского сельского поселения на 2009 год составляло 2179 человек. По данным предоставленным администрацией Сары-Суйского сельского поселения численность населения на момент создания схемы составляет 2093 человек. На основании чего можно сделать вывод о наличие демографического спада населения Сары-Суйского сельского поселения. Связи с чем расчет показателей перспективного спроса на тепловую энергии в схеме не фигурирует, так как дальнейшего увеличения численности населения не намечается.

РАЗДЕЛ 2

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Централизованные источники теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основное направление развития теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения смотри в главе 3.

РАЗДЕЛ 4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 5

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Централизованные источники отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Инвестиции не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 7

РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Единая теплоснабжающая организация отсутствует.

РАЗДЕЛ 8

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Источники тепловой энергии работают автономно.

РАЗДЕЛ 9.

РЕШЕНИЕ

ПО БЕЗХОЗЯЙНЫМ СЕТЯМ

Сети отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Функциональная структура теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения.

Таблица 1.1.

Функциональная структура теплоснабжения Сары-Суйского сельского поселения в части жилищного фонда.

| № п/п | Название селького поселения | S жилая м2 | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сары-Суйское сельское поселение | 48800 | 2093 |

Приложение №2

Определение расхода тепла на отопление перспективного строительства жилого фонда Сары-Суйского сельского поселения.

Для определения часового расхода тепла на отопление перспективного строительства жилого фонда Сары-Суйского сельского поселения при отоплении от индивидуальных котлоагрегатов необходимо определить:

а) часовой расход газа на отопление жилого фонда;

б) средневзвешенное количество газа. необходимое для выработки 1 Гкал тепловой энергии.

Расчетный часовой расход газа на отопление перспективного строительства жилого фонда Сары-Суйского сельского поселения, определяем в соответствии со СП 42-101-2003 по формуле:

, м3/ч; где:

Ksim – коэффициент одновременности для отопительных котлов или отопительных печей, 0,85;

qnom – номинальный расход газа прибором, принимаемый как 2,5 м3/ч;

ni – число приборов, условно равное в настоящем расчете числу квартир с индивидуальным отоплением в населенном пункте.

Средневзвешенное количество условного топлива, необходимое для выработки 1 Гкал тепловой энергии на отопление перспективного строительства жилого фонда Сары-Суйского сельского поселения определяем по формуле:

H=142,857КПДср.вз.  , кг у.т./Гкал; где

142,857 – удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал теплоты при идеальном КПД равном 1;

КПД ср.вз. – средневзвешенный КПД отопительных котлов или отопительных печей – 0,75.

Принимая за низшую теплоту сгорания газа 8000 ккал, определяем часовой расход тепла на расход тепла на отопление перспективного строительства жилого фонда Сары-Суйского сельского поселения.

Площадь перспективного жилого фонда рассчитана на основании данных схемы территориального планирования Шелковского района.

Расчет расхода тепла на отопление

Таблица 2.1

Расход тепла на отопление существующего жилого фонда.

| Объект | Площадь, м2 | Место нахождения | Часовой расход тепла, Гкал/час | Годовой расход тепла на отопление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд (существующий) | 48800 | Сары-Суйское сельское поселение | 7,3058 | 28811,5 |

По данным схемы территориального планирования Шелковского района.

По данным администрации Сары-Суйского сельского поселения.

Столь высокий процент загрузки оборудования говорит либо о недостоверности информации предоставленной в адрес разработчика, либо свидетельствует о том, что данное оборудование работает постоянно на пике своей производительности.

Расчет произведен аналогично расчету в Приложении 2.